Vedlegg 2

Tunneltemperatur- og kondensanalyse

Forfatter: Sam C. Syvertsen

Analyse og rapport av: Claude AI

Dato: 25. september 2025

Versjon: 3.1 - Verifisert modell med grunntemperatur fra CSV

# 1. Executive Summary

## Hovedfunn:

• Med 75W/m gulvvarme oppnås frostfri tunnel ned til -15°C

• Ved -20°C reduseres frostareal fra 100% til ~50%

• Årlig energiforbruk ved drift under 0°C: ~14 MWh

• Takvarmetap utgjør ~30% av totalt varmetap

# 2. Problemstilling og forutsetninger

## 2.1 Konstruksjon

• Tunneltverrsnitt: 2,0 × 2,0 meter

• Tunnellengde: 87 meter (omkrets rundt basseng)

• Tunnelvolum: 348 m³

• Vegger/gulv/tak: GRP sandwich 66mm, U-verdi 0,58 W/m²K

## 2.2 Termiske randbetingelser

• Bassengtemperatur: 28°C konstant

• Grunntemperatur etter 3 år (fra ground_thermal_data_v3_1.csv):

– Under tunnel: 21,6°C | Under basseng: 25,4°C

• Konveksjon: Inne 8 W/m²K, Ute 25 W/m²K

• Ventilasjon: 3 luftskifter per time

## 2.3 Gulvvarmesystem

• Effekt: 75 W per løpemeter (total 6525 W)

• Plassering: 0,5m bred sone langs yttervegg

• Overflateeffekt: 150 W/m²

# 3. Fysikkbasert modell

## 3.1 Energibalanse

Steady-state energibalanse for tunnelen:

Q_gulvvarme = Q_yttervegg + Q_tak + Q_ventilasjon + Q_gulv - Q_bassengvegg

### Varmetapskomponenter ved T_ute = -20°C:

| Komponent | UTEN gulvvarme | MED 75W/m |
| --- | --- | --- |
| Tunneltemperatur | -10,2°C | -1,2°C |
| Varmegevinst basseng | 3355 W | 2563 W |
| Varmetap tak | 902 W | 1730 W |
| Varmegevinst gulv | 2027 W | 1234 W |
| Varmetap ventilasjon | 3578 W | 6863 W |
| Netto varmetap | 0 W | 6525 W |

# 4. Resultater

## 4.1 Temperaturutvikling ved ulike utetemperaturer

| T_ute | UTEN gulvvarme | MED 75W/m | Forbedring | Frost% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | Gj.snitt / Min / Frost% | Gj.snitt / Min / Frost% | ΔT gj.snitt | tverrsnitt |
| -20°C | -10,2 / -12,6 / 100% | -1,2 / -3,6 / 49% | +9,0°C | 51%↓ |
| -15°C | -6,4 / -8,7 / 100% | 2,6 / 0,3 / 0% | +9,0°C | 100%↓ |
| 0°C | 5,0 / 3,0 / 0% | 14,0 / 12,2 / 0% | +9,0°C | 0% |

## 4.2 Frostgrenser

| Tilstand | Frostfri ned til |
| --- | --- |
| UTEN gulvvarme | -3°C |
| MED 75W/m gulvvarme | -15°C |

## 4.3 Energiforbruk gulvvarme

Basert på timedata fra Landvik værstasjon:

| Aktivering ved | Timer/år | kWh/år | kr/år* |
| --- | --- | --- | --- |
| T < 0°C | 2200 | 14 355 | 21 500 |
| T < -5°C | 700 | 4 567 | 6 850 |
| T < -10°C | 200 | 1 305 | 1 960 |

*Forutsatt 1,50 kr/kWh

## 4.4 Temperaturfordeling i tunneltverrsnitt

Figur 1: Temperaturfordeling ved ulike utetemperaturer

Fysikkbasert modell viser temperaturfordeling ved ulike utetemperaturer. Cyan linje markerer frostgrensen (0°C). Gulvvarme gir frostfri tunnel ned til -15°C.

# 5. Kondensanalyse

## 5.1 Duggpunktberegninger

Ved 40% relativ fuktighet i tunnel (kondensmargin = T_vegg - T_duggpunkt):

UTEN gulvvarme:

| Høyde | Utetemp |
| --- | --- |
| m | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C |
| 2.0m | 11.3°C | 11.8°C | 12.2°C | 12.7°C | 13.1°C |
| 1.5m | 10.8°C | 11.3°C | 11.7°C | 12.2°C | 12.6°C |
| 1.0m | 10.4°C | 10.8°C | 11.3°C | 11.7°C | 12.2°C |
| 0.5m | 9.0°C | 9.5°C | 9.9°C | 10.4°C | 10.8°C |
| 0.0m | 7.6°C | 8.0°C | 8.5°C | 8.9°C | 9.4°C |

MED 75W/m gulvvarme:

| Høyde | Utetemp |
| --- | --- |
| m | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C |
| 2.0m | 10.6°C | 11.1°C | 11.6°C | 12.0°C | 13.1°C |
| 1.5m | 10.6°C | 11.1°C | 11.6°C | 12.0°C | 12.6°C |
| 1.0m | 10.6°C | 11.1°C | 11.6°C | 12.0°C | 12.2°C |
| 0.5m | 12.5°C | 13.0°C | 13.4°C | 13.9°C | 10.8°C |
| 0.0m | 28.2°C | 28.6°C | 29.1°C | 29.5°C | 9.4°C |

Konklusjon: Kondensrisiko er minimal ved alle testede forhold (alle marginer positive).

# 6. Overflatetemperatur inne i tunnelen

## 6.1 Kritiske temperaturer ved ulike utetemperaturer

| T_ute | Vegg nederst | Vegg øverst | Tak |
| --- | --- | --- | --- |
| (U/M) | UTEN / MED | UTEN / MED | UTEN / MED |
| -20°C | -12,6 / +10,7°C | -9,9 / -2,3°C | -10,5 / -2,0°C |
| -15°C | -8,7 / +14,6°C | -6,0 / +1,6°C | -6,6 / +1,9°C |
| -10°C | -4,8 / +18,4°C | -2,1 / +5,4°C | -2,8 / +5,7°C |
| 0°C | +2,9 / +26,2°C | +5,6 / +13,2°C | +4,9 / +13,5°C |

Gulvvarme snur temperaturprofilen: Fra kaldest nederst til varmest nederst.

Figur 2: Detaljert analyse av overflatetemperaturer

Gulvvarme snur temperaturprofilen på veggen. Taket forblir kaldest nær yttervegg.

# 7. Varmetap fra basseng til tunnel

## 7.1 Varmeoverføring gjennom tunnelvegger

Steady-state varmeoverføring mellom basseng (28°C) og tunnel ved ulike utetemperaturer. Gulvvarme (75W/m) aktiveres automatisk ved T < 0°C.

| T_ute | UTEN gulvvarme | MED 75W/m | Gulvvarme |
| --- | --- | --- | --- |
| °C | Tunnel°C | Q basseng | Tunnel°C | Q basseng | kW |
| -20 | -9,1°C | 3,26 kW | -0,1°C | 2,47 kW | 6,53 kW |
| -15 | -5,3°C | 2,93 kW | 3,7°C | 2,14 kW | 6,53 kW |
| -10 | -1,6°C | 2,60 kW | 7,5°C | 1,80 kW | 6,53 kW |
| 0 | 6,0°C | 1,93 kW | 6,0°C | 1,93 kW | 0 kW |
| 10 | 12,7°C | 1,35 kW | 12,7°C | 1,35 kW | 0 kW |

Observasjoner:

• Ved T < 0°C: Gulvvarme bruker 6,53 kW men reduserer varmetap med kun 0,79 kW

• Ved T ≥ 0°C: Gulvvarme er AV, identiske verdier

• Hovedfordel: Frostbeskyttelse, ikke energisparing

## 7.2 CSV Lookup-tabell

Komplett lookup-tabell for temperaturer -30°C til +20°C er tilgjengelig som tunnel_heat_transfer_lookup_v3_1.csv med 51 datapunkter.

# 8. Referanser

1. NS-EN ISO 13370 (2017). Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground. Standard Norge.

2. ASHRAE Handbook (2021). Fundamentals. Chapter 4: Heat Transfer, Chapter 25: Thermal and Moisture Control.

3. Incropera, F.P. et al. (2011). Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th Edition, John Wiley & Sons.

4. VDI 4640 (2010). Thermal Use of the Underground. Part 2, Verein Deutscher Ingenieure.

5. Meteorologisk institutt (2024). Klimadata Landvik (SN39040). Oslo: MET.

# 9. Python-kode oversikt

Alle beregninger er implementert i Python med følgende modulstruktur:

tunnel_energy_balance_v3_1.py (basis modul)

Dette er hovedmodulen som implementerer:

• TunnelEnergyBalance klasse | Grunntemperatur fra CSV (21,6°C) | Steady-state beregning

Modulen importeres av:

tunnel_visualization_v3_1.py

→ Genererer tunnel_temp_visualization_v3_1.png (Figur 1)

tunnel_wall_roof_temperature_v3_1.py

→ Genererer tunnel_wall_roof_temperature_v3_1.png (Figur 2)

tunnel_heat_transfer_analysis_v3_1.py

→ Genererer tunnel_heat_transfer_lookup_v3_1.csv (Seksjon 7)