OVERFLATEVARMETAP OG SOLINNSTRÅLING

Beregningsmetoder og fysisk begrunnelse

Forfatter: Sam C. Syvertsen

Analyse og rapport av: Claude Opus 4.1

Dato: Januar 2025

Versjon: 3.6

# 1. OVERSIKT

Dette dokumentet beskriver beregningsmetodene for overflatevarmetap og solinnstråling i bassengmodellen v3.6. Metodene er valgt basert på etablert termodynamikk, validering mot empiriske data, og anbefaling fra nyere vitenskapelig litteratur.

## 1.1 Varmetapsmekanismer

Utendørs basseng mister varme gjennom fire hovedmekanismer:

- Fordampning (latent varme) - dominerende tap, estimert 60-70% basert på litteratur

- Konveksjon (sensibel varme) - estimert 20-30%

- Stråling (termisk stråling) - estimert 5-10% i varme, fuktige klima. Høyere i nordisk klima

- Konduksjon (gulv/vegger) - estimert 1-2%

Solinnstråling reduserer netto oppvarmingsbehov ved å absorbere kortbølget stråling fra solen. For Landvik (2024) utgjorde dette ca. 168 MWh/år med α=0.70 (beregnet, ikke målt).

# 2. FORDAMPNING (EVAPORATION)

## 2.1 Valgt metode: Inan & Atayilmaz (2022)

Vi bruker metoden fra Inan & Atayilmaz (2022) - en studie som utviklet empiriske formler spesifikt for utendørs basseng basert på målinger i vindtunell..

Formel: E = (a + b·v) · (Δp)ⁿ / Lᵥ

Der:

- E = fordampningsrate per arealenhet [kg/(m²·s)]

- a = 0.28 (naturlig konveksjonskoeffisient)

- b = 0.784 (tvunget konveksjonskoeffisient)

- v = effektiv vindhastighet [m/s]

- Δp = damptrykksforskjell [Pa]

- n = 0.695 (empirisk eksponent)

- Lᵥ = 2,454,000 J/kg (fordampningsvarme)

## 2.2 Hvorfor valgte vi denne metoden?

### 2.2.1 Forkastede alternativer

VDI 2089 (v3.4.3 og tidligere): Lineær vindavhengighet gir for høye verdier. Kalibrert for innendørsbasseng.

Shah-formel (Vedlegg 3): Ga bedre resultater enn VDI, men mangler termodynamisk kobling til konveksjon. Ikke spesifikk for utendørsbasseng.

### 2.2.2 Fordeler med Inan & Atayilmaz

- Utviklet spesifikt for utendørsbasseng – basert på empiri

- Ikke-lineær damptrykksavhengighet - eksponent 0.695 gir mer realistisk respons

- Termodynamisk kobling til konveksjon - samme grensesjikt styrer begge prosesser

- Validert mot gresk empiri - reduserte avvik fra 74% (v3.5.0) til 16% (v3.5.1)

- Peer-reviewed - publisert i Renewable Energy (2022)

## 2.3 Aktivitetsfaktor

V3.6 introduserer en konfigurerbar aktivitetsfaktor (a) som multipliseres med fordampningen når bassenget er åpent. Dette modellerer økt fordampning fra:

- Overflateagitasjon (bølger, sprut)

- Økt effektivt overflateareal (dråper i luften)

- Vannsirkulasjon som bringer varmt vann til overflaten

- Forstyrrelse av grensesjikt

Dokumentasjon fra Buscemi et al. (2024):

Figur 2 i studien viser evaporation enhancement factor (Fₒ) som funksjon av svømmeaktivitet. For utendørs basseng når faktoren maksimalt 1.5 ved maksimal aktivitet, mens innendørs basseng kan nå 3.0. Dette skyldes at utendørs basseng allerede har høy vind-drevet fordampning.

Anbefalte verdier:

- a = 1.0: Ingen svømmere (baseline)

- a = 1.25: Lett aktivitet (rekreasjonssvømming)

- a = 1.5: Moderat aktivitet (svømmekurs, vanngymnastikk)

- a > 1.5 anbefales ikke for utendørs basseng (basert på Buscemi Fig. 2)

## 2.4 Vindkorreksjon og lokal usikkerhet

Vindforhold ved bassengoverflate er den største usikkerheten i modellen.

Buscemi et al. (2024) konkluderer:

"Finally, the results of a series of numerical sensitivity analyses showed that the effect of local wind conditions plays a fundamental role in the level of energy consumption for outdoor structures of this type. Therefore, even with the most advanced numerical models, an objective assessment of consumption is not possible unless the model parameters are carefully calibrated using local wind measurements or consumption data from existing pools in the study area."

Korreksjonsfaktorer:

Værstasjonsmålinger (typisk 10m høyde, åpent terreng) må korrigeres for:

- Høydekorreksjon - fra målehøyde til bassengoverflate (~1m)

- Terrengkorreksjon - fra åpen stasjon til bassengområde

- Lokal skjerming - gjerde, bygninger, vegetasjon

For Landvik bruker vi samlet vindkorreksjon ca 50% basert på:

- Målepunkt Landvik (2m, åpen terreng)

- Basseng ~2m høyde, suburban terreng

- Estimert lokal skjerming fra gjerde

Usikkerhet:

Total usikkerhet i effektiv vindhastighet estimeres til ±30%. Dette påvirker fordampning direkte og gir tilsvarende usikkerhet i totalt energiforbruk (fordampning utgjør beregnet ~46% av varmetap for Landvik 2024).

Anbefaling:

Modellresultater bør valideres mot faktisk målt elektrisitetsforbruk når data blir tilgjengelig. Vindkorreksjonsfaktor kan da re-kalibreres for forbedret nøyaktighet.

# 3. KONVEKSJON (CONVECTION)

## 3.1 Valgt metode: Bowen ratio

Vi bruker Bowen ratio-metoden, som kobler sensibel varmeoverføring (konveksjon) til latent varmeoverføring (fordampning) gjennom et termodynamisk forhold.

Formel: Bo = (cₚ · p_atm) / (0.622 · Lᵥ) · ΔT / Δp

Q_conv = Bo · Q_evap

Der:

- Bo = Bowen ratio (dimensjonsløs)

- cₚ = 1,005 J/(kg·K) (spesifikk varme for luft)

- p_atm = 101,325 Pa (atmosfærisk trykk)

- 0.622 = molekylmasseforhold (vann/tørr luft)

- Lv = Fordampnvarme vann

- ΔT = T_vann - T_luft [K]

- Δp = P_vann - P_luft [Pa]

## 3.2 Hvorfor valgte vi denne metoden?

### 3.2.1 Forkastet alternativ: VDI-formel

V3.5.3 brukte: h_conv = 3.1 + 4.1·v_eff [W/(m²·K)]

Problemer:

- Ukjent opprinnelse - VDI 2089 er betalingsstandard, ikke verifisert

- Lineær vindavhengighet - kan overestimere ved lave hastigheter

- Ingen fuktighetseffekt - ignorerer at høy fuktighet reduserer konveksjon

- Ikke termodynamisk koblet til fordampning

### 3.2.2 Fordeler med Bowen ratio

- Termodynamisk basert - utledet fra grunnleggende varmeoverføringsligninger

- Naturlig kobling - samme grensesjikt styrer både fordampning og konveksjon

- Fuktighetsavhengig - høy fuktighet → lavere Δp → høyere Bo → mer konveksjon

- Anbefalt av litteratur - spesifikt anbefalt av Inan & Atayilmaz (2022)

- Velvalidert - mye brukt i meteorologi og hydrologi

- Ingen betalingsstandarder - fritt tilgjengelig teori

## 3.3 Typiske verdier

For varme basseng er Bowen ratio vanligvis lav (0.15-0.40 basert på litteratur [Inan & Atayilmaz, 2022]), noe som betyr at latent varme dominerer sensibel varme:

- Bo ≈ 0.2: Forventet for utendørsbasseng (Q_conv = 20% av Q_evap)?

- Bo < 0.1: Hav og innsjøer (meget fuktig)

- Bo > 10: Ørken (meget tørt)

# 4. TERMISK STRÅLING (RADIATION)

## 4.1 Valgt metode: Stefan-Boltzmann

Vi bruker Stefan-Boltzmann-loven for netto langbølget stråling mellom bassengoverflate og himmel.

Formel: Q_rad = σ · ε · A · (T_vann⁴ - T_himmel⁴)

Der:

- σ = 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) (Stefan-Boltzmann-konstant)

- ε = 0.95 (emissivitet for vann, litteraturverdi)

- A = bassengområde [m²]

- T_vann = vanntemperatur [K]

- T_himmel = effektiv himmeltemperatur [K]

## 4.2 Himmeltemperatur

Himmeltemperatur beregnes som en standard approksimasjon:

T_himmel ≈ T_luft - 10 K (for klar himmel)

Dette tar hensyn til:

- Klar himmel er kaldere enn luft (stråler ut til verdensrommet)

- Typisk verdi for utendørsstråling i litteraturen

- Mer sofistikerte modeller bruker fuktighet og skydekke
NB natt vs dag

## 4.3 Emissivitet

Vann har emissivitet ε = 0.95 (litteraturverdi), noe som betyr at det oppfører seg nesten som et svart legeme i infrarødt område. Dette er godt dokumentert i litteraturen og er standardverdi for bassengmodellering.

## 4.4 Typiske verdier

Beregnet strålingtap varierer med værforhold:

- Klar kald natt: 50-60 kW (høyt tap)

- Klar varm dag: 30-40 kW

- Overskyet natt: 20-30 kW (lavt tap)

# 5. SOLINNSTRÅLING (SOLAR GAIN)

## 5.1 Valgt metode: Direkte absorpsjon

Vi bruker direkte absorpsjonsmodell basert på global horisontal innstråling (GHI) fra NASA POWER-data.

Datakilde:

- NASA POWER API leverer daglige GHI-verdier [kWh/m²/dag]

- Skydekning er allerede inkludert i dataene (ikke clearsky)

- Historiske data fra 1981 til nåtid

- Geografisk oppløsning: ~50 km grid (0.5° × 0.5°)

Tidsserie-prosessering:

NASA POWER leverer daglige totaler som fordeles til timeverdier basert på astronomisk solposisjon:

- Beregn solens høydevinkel (altitude) for hver time

- Fordel daglig total proporsjonal med sin(altitude)

- Timeverdier summerer til daglig total

- Peak ved solar noon, null om natten

Dette gir realistisk dagsprofil med korrekt totalenergi, selv om time-til-time variasjon fra skyer ikke fanges opp.

Formel: Q_solar = α · GHI · A / 1000

Der:

- α = solabsorptans (0.70 anbefalt)

- GHI = Global Horizontal Irradiance [W/m²] (timeverdi)

- A = bassengområde [m²]

## 5.2 Solabsorptans (α)

Valg av solabsorptans påvirker beregnet solargevinst betydelig. Litteraturgjennomgang viser:

- α = 0.85 - Brukt av mange forfattere (Buscemi et al.)

- α = 0.70 - Brukt i gresk validering (høyere solvinkel)

- α = 0.60 - Vi bruker dette for Norge (lav solvinkel)

For norske forhold med lave solvinkler bruker vi α = 0.60. Den greske valideringen brukte α = 0.70 grunnet høyere solvinkel i Middelhavsområdet.

## 5.3 Effekt av solabsorptans

For Landvik 2024 (beregnet):

- α = 0.85: Solar gain = 204.3 MWh/år

- α = 0.70: Solar gain = 168.3 MWh/år

- Forskjell: 36.0 MWh/år (17.6%)

Dette gir beregnet økning i oppvarmingsbehov på 35.8 MWh/år (8.1 MWh elektrisitet ved COP 4.6).

# 6. METODEOVERSIKT OG SAMMENLIGNING

Tabellen nedenfor oppsummerer metodevalgene og sammenlikner med tidligere versjoner:

| Mekanisme | Metode v3.6 | Tidligere metode |
| --- | --- | --- |
| Fordampning | Inan & Atayilmaz (2022) | VDI 2089 (v3.4.3) |
| Konveksjon | Bowen ratio | VDI formel (v3.5.3) |
| Stråling | Stefan-Boltzmann | Stefan-Boltzmann (uendret) |
| Solabsorptans | α = 0.60 (Norge), 0.70 (Athen) | α = 0.85 (hardkodet) |
| Aktivitetsfaktor | Konfigurerbar (1.0-1.5) | Ikke tilgjengelig |
| Vindkorreksjon | Site-spesifikk kalibrering | Hardkodet faktor |

# 7. VALIDERING

## 7.1 Gresk validering (Inan & Atayilmaz)

Modellen er validert mot empiriske data fra den greske studien (Buscemi et al., 2024):

- V3.4.3 (VDI): +140% avvik fra gresk empiri

- V3.5.0 (Inan & Atay, uten solar): +74% avvik

- V3.5.1 (Inan & Atay + solar): +16% avvik (innenfor forventet usikkerhet)

## 7.2 Landvik 2024 - Komponentfordeling

For Landvik basseng (beregnet med α=0.70, a=1.0):

Følgende fordeling er beregnet fra modell med α=0.70. I praksis bruker vi α=0.60 for Norge:

| Komponent | MWh/år (% av total) |
| --- | --- |
| Fordampning | 334.9 (46%) |
| Konveksjon | 176.8 (24%) |
| Stråling | 194.9 (27%) |
| Strukturelt (gulv/vegger) | 15.9 (2%) |
| Total tap | 722.6 (100%) |
| Solar gain | -168.3 |
| Netto oppvarmingsbehov | 554.3 |

Fordampning dominerer med 46% av totalt tap, fulgt av stråling (27%) og konveksjon (24%). Denne fordelingen er forventet for utendørsbasseng basert på litteratur.

# 8. KONKLUSJON

## 8.1 Anbefalte innstillinger

For baseline-analyser (vedlikehold, lav aktivitet):

- Solabsorptans: α = 0.60 (brukt for Norge)

- Aktivitetsfaktor: a = 1.0

- Beregnet forbruk Landvik 2024: 126 MWh/år (ikke validert mot målinger)

For normal drift (rekreasjon):

- Solabsorptans: α = 0.60

- Aktivitetsfaktor: a = 1.25

- Beregnet forbruk Landvik 2024: 164 MWh/år (ikke validert mot målinger)

## 8.2 Styrker ved valgte metoder

- Fysisk grunnlag: Alle metoder er basert på etablert termodynamikk

- Validert mot empiri: 16% avvik mot gresk studie (innenfor forventet usikkerhet)

- Peer-reviewed: Metoder publisert i anerkjente tidsskrift

- Fritt tilgjengelig: Ingen betalingsstandarder nødvendig

- Konfigurerbar: Solabsorptans, aktivitetsfaktor og vindkorreksjon kan tilpasses

- Tilpasset norske forhold: α = 0.60 brukes for lav solvinkel i Norge

## 8.3 Videre validering

For høyere nøyaktighet anbefales:

- Måling av faktisk elektrisitetsforbruk

- Kalibrering av vindkorreksjon mot målt forbruk

- Kalibrering av aktivitetsfaktor mot målt forbruk

- Sesongvis rekalibrering ved endret bruksmønster

- Måling av vannkvalitet for mer nøyaktig solabsorptans

Buscemi et al. (2024) fremhever at lokal vindkalibrering er avgjørende for objektiv energivurdering. Målt elektrisitetsforbruk anbefales derfor sterkt for validering og re-kalibrering av vindkorreksjon.

# 9. REFERANSER

## 9.1 Vitenskapelige artikler

Inan, C., & Atayilmaz, Ş. Ö. (2022). "Thermal analysis and modeling of a swimming pool heating system." Renewable Energy, 197, 1-15.

Buscemi, A., Biondi, A., Catrini, P., Guarino, S., & Lo Brano, V. (2024). "A novel model to assess the energy demand of outdoor swimming pools." Energy Conversion and Management, 302, 118152.

Wu, X., & Horvat, M. (2012). "Experimental and theoretical study of solar absorptance for water." Solar Energy, 86(1), 209-213.

## 9.2 Online ressurser

Stefan-Boltzmann Law - Physics Lab Manual (Czech Technical University): https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody_en/stefan_boltzmann.pdf

Emissivity Table - Engineering Toolbox: https://www.engineeringtoolbox.com/radiation-heat-emissivity-d_432.html

NASA POWER Data Access Viewer: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

## 9.3 Interne dokumenter

Syvertsen, S. C. (2025). "Pool Simulator V3.6 Comprehensive Benchmark." Intern rapport.

Syvertsen, S. C. (2025). "Evaporation and Convection Calculation - Example." Teknisk notat.

Syvertsen, S. C. (2025). "Radiation and Solar Gain Calculation - Example." Teknisk notat.

Syvertsen, S. C. (2025). "Wind Correction Methodology." Teknisk notat.

-- Slutt på dokument --