Vedlegg 2

Energiberegninger v3.5.6

Forfatter: Sam C. Syvertsen

Analyse og rapport av: Claude Sonnet 4.5

Dato: 13. oktober 2025

Versjon: 3.5.6

# 2. Årlig energibalanse

Tabell 2.1 viser detaljert energibalanse for referansescenariet (175 kW varmepumpe + 150 kW elektrisk kjel) fordelt på åpne og stengte timer.

| Tabell 2.1: Årlig energibalanse for referansescenario (175 HP + 150 Kjel) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARMETAP |  |  |  |  |
| Komponent | Åpen MWh/år | Stengt MWh/år | Totalt MWh/år | % |
| Timer per år | 36 520 | 51 128 | 3 652 051 128 | - |
| Fordampning | 3 645,9 | 0,0 | 3 645,9 | 40,2 |
| Konveksjon | 1 479,7 | 0,0 | 1 479,7 | 16,3 |
| Stråling | 1 684,6 | 0,0 | 1 684,6 | 18,6 |
| Nyfyll basseng | 294,7 | 0,0 | 294,7 | 3,2 |
| Gulv | 17,3 | 24,1 | 41,5 | 0,5 |
| Vegger | 45,9 | 71,6 | 117,5 | 1,3 |
| Dusj/varmtvann | 891,8 | - | 891,8 | 9,8 |
| Totalt varmetap | 6 873,4 | 2 201,6 | 9 075,1 | 100,0 |
| Solar gevinst | -1 584,3 | -49,4 | -1 633,7 | - |
| Netto varmebehov | - | - | 7 736,0 | - |
| kWh/time (snitt) | 188,2 | 43,1 | 0,0 | - |
| DEKNING |  |  |  |  |
| Kilde | Åpen MWh/år | Stengt MWh/år | Totalt MWh/år | % |
| Varmepumpe termisk | 4 840,2 | 2 656,2 | 7 496,4 | 96,8 |
| El-kjel termisk | 244,7 | 0,0 | 244,7 | 3,2 |
| Udekket behov | 924,9 | 0,3 | 925,3 | - |

# 3. Totalkapasitet analyse

Tabell 3.1 viser hvordan systemet presterer med fast 175 kW varmepumpe og varierende kjelkapasitet (total kapasitet 250-350 kW).

| Tabell 3.1: Totalkapasitet analyse med 175 kW VP fast |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Enhet | 250 kW | 275 kW | 300 kW | 325 kW | 350 kW |
| VP + Kjel | kW | 175+75 | 175+100 | 175+125 | 175+150 | 175+175 |
| Termisk pool | MWh/år | 7 737,3 | 7 739,2 | 7 740,4 | 7 741,1 | 7 741,4 |
| VP elektrisk | MWh/år | 1 633,9 | 1 631,4 | 1 630,3 | 1 629,6 | 1 629,2 |
| Kjel elektrisk | MWh/år | 221,4 | 234,7 | 241,2 | 244,7 | 247,2 |
| Total elektrisk | MWh/år | 1 855,3 | 1 866,1 | 1 871,4 | 1 874,3 | 1 876,4 |
| VP andel | % | 88,1 | 87,4 | 87,1 | 86,9 | 86,8 |
| Energikostnad | kNOK/år | 2 783 | 2 799 | 2 807 | 2 812 | 2 815 |
| Min temperatur | °C | 25,43 | 25,74 | 26,04 | 26,35 | 26,65 |
| Dager < 27°C | dager | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| Dager < 26°C | dager | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Kapasitetsfordeling

Tabell 4.1 viser hvordan systemet presterer med fast 325 kW totalkapasitet og varierende fordeling mellom varmepumpe og kjel.

| Tabell 4.1: 325 kW totalkapasitet med varierende HP/kjel fordeling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Enhet | 125+200 | 150+175 | 175+150 | 200+125 | 225+100 |
| Termisk pool | MWh/år | 7 787,5 | 7 762,7 | 7 741,1 | 7 723,1 | 7 709,2 |
| VP elektrisk | MWh/år | 1 543,9 | 1 596,6 | 1 629,6 | 1 648,6 | 1 659,0 |
| Kjel elektrisk | MWh/år | 685,5 | 418,5 | 244,7 | 139,6 | 77,6 |
| Total elektrisk | MWh/år | 2 229,4 | 2 015,1 | 1 874,3 | 1 788,2 | 1 736,6 |
| VP andel | % | 69,3 | 79,2 | 86,9 | 92,2 | 95,5 |
| Energikostnad | kNOK/år | 3 344 | 3 023 | 2 812 | 2 682 | 2 605 |
| Min temperatur | °C | 26,33 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 |
| Dager < 27°C | dager | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dager < 26°C | dager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |